## INSTRUCCIONES
1 | Escribir sólo en las celdas amarillas
2 | La página "COOLER" está protegida. Para desprotegerla usar la consigna icue
3 | Los cálculos permiten determinar la longitud de intercambio térmico en un intercambiador concéntrico. Es decir, la longitud del tubing de mayor diámetro
4 | Tomar el cálculo con precaución. Es muy simple y no contiene factores de seguridad (fouling, etc.)

## COOLER
Datos del documento
CALCULOS SECUNDARIOS (NO SE PRESENTAN)
| Intercambiador de tubos concéntricos, simple |  |  | Tag:
[7 empty] | Cp |  |  | Cs | [5 empty] | OVERALL HEAT TRANSFER COEFFICIENTS FOR SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS
D | Corriente: Ref. / Nº |  |  |  | Hidroc. liquidos: HL |  | 0.50863 |  |  | 0.75
a | MUESTRA: |  |  |  | Hidrocarb. Gas: HG |  | 0.25 |  |  | 0.001
t | Tipo: |  |  | HL | Agua: AG |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
o | Caudal Fm | l/min |  | 0.5 | [10 empty] | 6: OVERALL HEAT TRANSFER COEFFICIENTS FOR SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS
s | [6 empty] | 0.50863 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 9: Kcal / m2. ºC. h
M | [6 empty] | 0.509 | [7 empty] | 9: Shell and tube Units
u | M.W. Para muestras en fase gas | [5 empty] | Densidad calculada por MW | [7 empty] | 4: Water; 6: Liquid to liquid; 11: Liquid to boiling liquid; 16: Liquid to condensing vapour colder fluid number
e | Densidad | dm | Kg/dm3 | 0.85 |  |  | 0 | Kg/dm3 | [6 empty] | 1: Flui.; 2: Fluid description; 6: fluid number; 11: hotter fluid number
s | Presión | Pm | Kg/cm2 | 1 |  |  | 0.85 | kg/dm3 | [6 empty] | 1: Num; 3: Steam
t | Temp. entrada , | Tme | ºC | 80 | Si no se conoce | [11 empty] | re- | Con- | Cool | 6 & 7 | 8 & 11 | 19 | 20 &22 | 21 | 6 & 7 | 9 & 11 | 20 | 21 | 24 | 7 & 10 | 8 | 15 | 16 | 17 | 20 & 22 | 23 | 21
r | Temp.prevista salida | Tms | ºC | 40 | el valor Cp, se asigna | [9 empty] | 3: boilers; 4: dens.
a | Calor específico | Cp | Kcal/kg/ºC | 0.509 | <---Cp = | 0.50863 | Valores de U | [7 empty] | 1: 1; 2: Refinery wet gas; 4: 120
| FLUIDO SECUNDARIO | [5 empty] | 390 |  | 200 | 200 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1: 2; 2: Stab, overhead (propane, etc.); 4: 440
D | Tipo: |  |  | AG |  |  | 200 | [7 empty] | 3 | Propane | 1000 | 465 | 440 | 440 | 425 | 425 | 425 | 390 | 540 | 540 | 465 | 440 | 175
a | Temp. entrada | Tse | ºC | 20 |  |  | 1000 | [7 empty] | 4 | Butane | 1000 | 440 | 390 | 425 | 390 | 390 | 365 | 365 | 510 | 510 | 440 | 425 | 175
t | Densidad | ds | Kg/dm3 | 1 |  |  | 545 | [7 empty] | 5 | Propane and butane | 1000 | 465 | 425 | 440 | 425 | 390 | 390 | 390 | 510 | 510 | 440 | 425 | 175
o | Presion | Ps | Kg/cm2 | 4 | [10 empty] | 6 | Reg. abs. naphta | 1000 | 390 | 365 | 425 | 390 | 365 | 340 | 340 | 590 | 465 | 390 | 365 | 175
s | Caudal Fs |  | l/min | 8 | [10 empty] | 7 | Debut. abs. naphta | 900 | 365 | 340 | 390 | 365 | 340 | 340 | 325 | 465 | 440 | 390 | 340 | 175
[15 empty] | 8 | Cr. stab. heavy naphta | 800 |  | 290 | 365 | 325 | 290 | 290 | 275 |  | 290 | 245 |  | 175 | 425 | 365 | 390 | 340 | 225 | 200 | 100 | 120
| Calor a intercambiar: | [13 empty] | 9 | Stab. feed (mixture of 2 & 6) | 1000 | 425 | 390 | 425 | 390 | 365 | 365 | 365 | 510 | 510 | 440 | 425 | 175
| Q= (Tms - Tme) x Cp x Fm x dm x 60 | [13 empty] | 10 | Stab. feed (mixture of 2, 6 & 8) | 1000 | 365 | 340 | 390 | 365 | 340 | 340 | 325 | 440 | 440 | 365 | 340 | 175
| Cp= | 0.509 | Kcal/kg ºC | [11 empty] | 11 | 200ºC EP gaso. (mix 6 & 8) 1) | 800 |  | 290 | 365 | 330 | 325 | 290 | 290 |  | 325 | 245 | 245 | 150 | 425 | 365 | 390 | 340 | 225 | 200 | 100 | 120
| Q= | -519.18 | Kcal/hora -> | 519.18 | Cp, secundario: | [9 empty] | 1: 12; 2: Top tray reflux; 5: 275; 6: 340; 7: 325; 8: 290; 9: 275; 10: 275
| Temp. salida secundario Tss ºC: |  | 21.0816 |  | Cps= | 1 | [8 empty] | 1: 13; 2: Light ends column overhead; 4: 340; 16: 465; 17: 425; 18: 440; 19: 390; 20: 325; 21: 225; 22: 120; 23: 150
| Coeficiente de transferencia: |  | U | Kcal/m2 ºC hora | [10 empty] | 1: 14; 2: Unstabilized distillates; 4: 275; 16: 425; 17: 365; 18: 390; 19: 340; 20: 225; 21: 200; 22: 100; 23: 120
| ¿Se conoce valor de U |  | 200 | <--- U en fórmula | [10 empty] | 15 | Light naphta | 1000 | 340 | 325 | 390 | 340 | 325 | 325 | 290 | 390 | 365 | 290 | 225 | 175
| Valor de U en memoria: |  | 200 | (Ver tabla de Coef. de transferencia |  |  |  |  | Cálculo del Cp de aceites en función de la densidad | [5 empty] | 16 | Heavy naphta | 800 | 325 | 290 | 365 | 325 | 290 | 275 | 275 |  | 275 | 225 | 225 | 150 | 390 | 340 | 365 | 325 | 245 | 175 | 100 | 120
|  |  |  | Pulsar F5 e ir a Heat Transfer ) | [10 empty] | 17 | Kerosine 2) | 600 | 245 | 245 | 340 | 290 | 275 | 275 | 245 |  |  | 225 | 200 | 120 | 365 | 325 | 340 | 290 | 245 | 175 | 100 | 120
| Temp.media log: |  | 36.0215 | ºC | [10 empty] | 18 | Rich oil | 465 |  | 300 | 365 | 325 | 290 | 290 | 275 | 325 | 290 | 245 | 225 | 150
| Superficie de intercambio: |  | 0.072065 | m2 | [10 empty] | 1: 19; 2: Lean oil; 3: 340; 5: 245; 6: 340; 7: 290; 8: 275; 9: 225; 10: 245; 12: 275; 13: 225; 14: 200; 15: 120
[9 empty] | Aceite: |  | A | B |  |  | 20 | Light gas oil | 200 | 225 | 225 | 340 | 290 | 275 | 245 | 245 |  |  | 200 | 200 | 120 | 340 | 325 | 340 | 290 | 225 | 150 | 100 | 100
| Tubing muestra, D. ext |  | 6.35 | mm. |  |  |  |  | Naftalenos |  | 0.405 | 0.0009 |  |  | 21 | Heavy gas oil | 245 |  | 200 | 325 | 275 | 245 | 245 | 225 |  |  | 200 | 175 | 100 | 340 | 325 | 340 | 225 | 200 | 150 | 75 | 100
| Long. circunf. |  | 0.019939 | mts. |  |  |  |  | Oliva |  | 0.47 |  |  |  | 1: 22; 2: Crude; 4: 200; 6: 340; 7: 290; 8: 75; 9: 245; 10: 245; 12: 245; 13: 225; 14: 200; 15: 120
| Longitud intercambio |  | 3.6143 | mts. |  |  |  |  | Parafinas |  | 0.425 | 0.0009 |  |  | 1: 23; 2: Reduced crude; 5: 175; 6: 325; 7: 275; 8: 245; 9: 225; 10: 200; 13: 175; 14: 100
[9 empty] | Aceites de petróleo |  | 0.415 | 0.0009 |  |  | 1: 24; 2: Heavy fuel oil (Tar.); 5: 120; 6: 290; 7: 245; 8: 225; 9: 200; 10: 175
| Notas: | [13 empty] | 1: 25; 2: Water; 5: 545; 6: 365; 7: 340; 8: 325; 9: 290; 10: 290; 15: 75
[9 empty] | d = | 0.85 | kg/l | t = | 80 | ºC | 1: 1) Covers ios-octane also
2) Covers heavy polymer also
[9 empty] | Para: A = | 0.415 | y B = | 0.0009 | (Aceites de Petróleo)
[9 empty] | Cp = | 0.50863 | kcal/kg ºC