## INSTRUCCIONES
1 | Escribir sólo en las celdas con fondo amarillo
2 | La hoja está protegida. Sólo para evitar errores. La clave es: icue
3 | En la columna "Fase" indicar L ó G para cada una de las situaciones. En la parte inferior de la hoja hay unos dibujos de ayuda.
4 | Si la muestra está en fase gas en cualquiera de sus puntos, poner el peso molecular: MW. La densidad del gas se calculará sola (función de MW, P, T y Z).
5 | Poner los datos que correspondan en cada celda (presión, temperatura, densidad, coeficiente Z -para gases- y viscosidad de la muestra)
6 | Poner las distancias en metros desde la sonda al SAM y desde éste al retorno
7 | Poner el número de código de la línea, según la tabla que hay en medio de la hoja (en rojo)
8 | Si no hay ningún lazo rápido secundario no poner nada en las casillas de la derecha
9 | Automáticamente aparecen los valores del número de Reynolds, velocidad, tiempo de transporte y el caudal de muestra máximo calculados
10 | Si no nos encaja seleccionar otros diámetros de línea introduciendo los códigos correspondientes
11 | Seleccionar un caudal inferior y "redondo".Será la escala del medidor de cuadal en el lazo rápido
12 | El cálculo nos ofrece el tiempo de transporte Tt, la presión en el SAM, la velocidad media en la línea y el número de Reynolds para el caudal seleccionado.
13 | Cuadro de "Cálculos adicionales" Si todo está en fase líquido no hay que hacer ni escribir nada. En otros casos poner los datos de la sonda
Cuadro de "Tiempo muerto desde el último lazo rápido hasta el analizador: Poner los datos correspondientes al tubing y últimos accesorios
El tiempo muerto total depende del caudal (máximo ó minimo)

## Hoja de cálculo
0
|  | DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO | [24 empty] | TABLA DE VALORES DE TUBINGS Y PIPES
Reducción de presión muy elevada. Ir a X9
[27 empty] | Codigo | Diam.O.D. | Espesor/sch | S. cm2 | L/mtro. | Lamda | d, mm
Corriente nº |  |  |  |  | Fluido |  |  |  | MW = | 66 | [16 empty] | 1 | 1/8" | 0.028" | 0.024112 | 0.0024112 | 0.035 | 1.7526
L = Liquido |  |  | Fase | Pres. | T | D. liq. | D gas | Coef. | Viscosidad |  | Presión | Cálculos de la densidad |  |  |  |  | Cálculo de Reducción de presión |  |  |  | Tiempo antes y durante reducción | [5 empty] | 2 | 1/8" | 0.035" | 0.01532 | 0.001532 | 0.036 | 1.397
G = Gas |  |  |  | Barg | ºC | Kg/dm3 | Kg/m3 | Z | cP | cSt | 1 | Densid. gas | Z |  |  |  | 0 | [9 empty] | 3 | 1/4" | 0.028" | 0.19061 | 0.019061 | 0.028 | 4.9276
En proceso |  | Pp | L | 8 | 103 | 0.8 | XXX |  | 2 |  | Kg/cm2 | 18.3784 | 1 |  |  |  | Caudal 1º antes de reducción: l/min |  |  |  |  | 7.2077 | 7207.6677 | cc/min |  |  | 4 | 1/4" | 0.035" | 0.16409 | 0.016409 | 0.0285 | 4.572
Línea de transporte |  | P1 | L | 8 | 40 | 0.8 | XXX | 0.98 | 2 |  |  | 22.5282 | 0.98 |  | 0.8 |  | Linea. cod | 4 |  | 0.16409 | [6 empty] | 5 | 1/4" | 0.049" | 0.11701 | 0.011701 | 0.03 | 3.8608
SAM, al analizador |  | Pe | G | 0.93738 | 80 | 0.8 | 4.3936 | 0.98 | 2 | 0.015 | 0.9807 | 4.3936 | 0.98 |  |  |  | Long m | 2 | Vol lin. | 0.32818 | [6 empty] | 6 | 3/8" | 0.035" | 0.47113 | 0.047113 | 0.023 | 7.747
En punto de retorno |  | P2 | G | 2 | 80 | 0.8 |  |  |  |  | Bar | 6.6033 | 1 | [13 empty] | 7 | 3/8" | 0.049" | 0.38859 | 0.038859 | 0.0235 | 7.0358
Sistema de transporte: | [5 empty] | Cod. | Diám. | Esp/Sch | Caudal lazo ràpido 2º cc/min | [7 empty] | Sonda d mm | 4 | Vol son | 3.768 | cc | [5 empty] | 8 | 1/2" | 0.035" | 0.93643 | 0.093643 | 0.0215 | 10.922
Línea de transporte. |  | Longitud |  | 40 | mts. | 9 | 1/2" | 0.049" | Min. | Normal | Max. | [5 empty] | Sonda L mm | 300 | [8 empty] | 9 | 1/2" | 0.049" | 0.81844 | 0.081844 | 0.022 | 10.2108
Línea de retorno |  | Longitud |  | 3 | mts. | 4 | 1/4" | 0.035" | 4500 | 5000 | 6000 | [5 empty] | Volumen vaporizador, cc |  |  | 3 | [6 empty] | 10 | 1/2" | 0.065" | 0.69333 | 0.069333 | 0.0225 | 9.398
Cálculo línea de transporte | [5 empty] | Correcciones con caudal seleccionado | [10 empty] | Volumen total |  |  | 7.0962 | [6 empty] | 11 | 5/8" | 0.049" | 1.4066 | 0.14066 | 0.021 | 13.3858 | 13.3824
[6 empty] | Caudal seleccionado lazo rápido |  |  |  | 6 | l/min | [5 empty] | Tiempo muerto residencia |  |  | 0.059072 | secs. | 0 | Si es menor de 1 sec. no se considera |  |  |  | 12 | 3/4" | 0.035" | 2.3418 | 0.23418 | 0.019 | 17.272
Número de Reynolds |  |  |  | Rd. | 5907.6755 | Presión entrada a SAM (en lazo rápido) |  |  |  | 7.5977 | barg | VALORES AUXILIARES | [14 empty] | 13 | 3/4" | 0.065" | 1.9468 | 0.19468 | 0.018 | 15.748
Velocidad media en la línea |  |  |  | m/sec | 1.4464 | Velocidad media en la línea |  |  |  | 1.2218 | m/sec | cP=cSt * Density | 0 | cP | 2 | [11 empty] | 14 | 1" | 0.065" | 3.8333 | 0.38333 | 0.0238 | 22.098
Tiempo de transporte Tt |  |  |  | Sec | 27.6543 | Tiempo de transporte Tt |  |  |  | 32.7378 | secs. | lambda: | 0.022 | s.d. | [12 empty] | 15 | 1" | 0.095" | 3.3228 | 0.33228 | 0.024 | 20.574
Caudal de muestra |  |  |  | l/min | 7.1029 | Nuevo Nº de Reynolds |  |  |  | 4990.3449 |  | Secci-1 | 0.81844 | cm2 |  |  |  | Cálculo de incrementos de presión tanto si los diámetros son iguales | [8 empty] | 16 | 6 mm. | 1 mm. | 0.1256 | 0.01256 | 0.03 | 4
Códigos de líneas | [11 empty] | Secci-2 | 0.16409 | cm2 |  |  |  | como si los diámetros son distintos | [8 empty] | 17 | 8 mm. | 1 mm. | 0.2826 | 0.02826 | 0.0275 | 6
1.- 1/8" OD x 0.028" |  | 9.- 1/2" OD x 0.049" |  |  | 17 .- 8 OD x 1 mm |  | 25.- 3 OD x 0.75 |  | 33 |  |  | Density s/mw | 0 | kg/m3 |  |  |  | Diámetro 1 d1= |  | 10.2108 |  | d1 a la quinta = | 110993.8328 |  |  |  | 18 | 12 mm. | 1 mm. | 0.785 | 0.0785 | 0.022 | 10
2.- 1/8" OD x 0.035" |  | 10.- 1/2" OD x 0.065" |  |  | 18.- 12 OD x 1 mm |  | 26.- 3 OD x 1 mm. |  | 34 |  |  | Density cal. | 800 | kg/m3 |  |  |  | Diámetro 2 d2 = |  | 4.572 |  | d2 a la quinta = | 1997.7039 |  |  |  | 19 | 1/2" | Sch. 40 | 1.9597 | 0.19597 | 0.026 | 15.8 | 15.796
3.- 1/4" OD x 0.028" |  | 11.- 5/8" OD x 0.049" |  |  | 19:- 1/2" Sch. 40 |  | 27.- 6 OD x 1.25 mm |  | 35 |  |  | Incr Press DP1 | 0.919 | kg/cm2 |  |  |  | IncP =P1-P2 = |  | 5.88 | [6 empty] | 20 | 1/2" | Sch. 80 | 1.508 | 0.1508 | 0.0265 | 13.86 | 13.8565
4.- 1/4" OD x 0.035" |  | 12.- 3/4" OD x 0.035" |  |  | 20.- 1/2" Sch.80 |  | 28.- 6 OD x 1.5 mm |  | 36 |  |  | Long L1 | 40 | mts. | 50 |  |  | Lamba 1 = |  | 0.022 | [6 empty] | 21 | 3/4" | Sch. 40 | 3.4388 | 0.34388 | 0.024 | 20.93 | 20.9247
5.- 1/4" OD x 0.049" |  | 13.- 3/4" OD x 0.065" |  |  | 21.- 3/4" Sch.40 |  | 29 .- 12 OD x 1.5 mm |  | 37 |  |  | Diam- 1 | 10.2108 | mm |  |  |  | Lamba 2 = |  | 0.0285 | [6 empty] | 22 | 3/4" | Sch. 80 | 2.7893 | 0.27893 | 0.0245 | 18.85 | 18.8452
6.- 3/8" OD x 0.035" |  | 14.- 1" OD x 0.065" |  |  | 22.- 3/4" Sch. 80 |  | 30.- 3/8" X 0,065" |  | 38 |  |  | Diam-2 | 4.572 | mm |  |  |  | Long 1 L1= |  | 40 | [6 empty] | 23 | 1" | Sch. 40 | 5.5669 | 0.55669 | 0.023 | 26.63 | 26.6232
7.- 3/8" OD x 0.049" |  | 15.- 1" OD x 0.095" |  |  | 23.- 1" Sch.40 |  | 31.- |  | 39 |  |  | v (turbulento) | 1.4464 | m/sec |  |  |  | Long 2 L2= |  | 3 | [6 empty] | 24 | 1" | Sch. 80 | 4.6353 | 0.46353 | 0.0235 | 24.3 | 24.2938
8 .- 1/2" OD x 0.035" |  | 16.- 6 OD x 1 mm |  |  | 24.- 1" Sch. 80 |  | 32.- |  | 40 |  |  | Rd | 5907.6755 | xxxx |  |  |  | Factor K = |  | 0.18525 | [6 empty] | 25 | 3 mm. | 0.75 mm. | 0.017663 | 0.0017663 | 0.035 | 1.5
|  |  |  | Cálculos adicionales | [7 empty] | v (laminar) | 0.0045896 | m/sec |  |  |  | Incremento de P1 = incremento de P x K / 1+K = |  |  |  |  | 0.919 | kg/cm2 |  |  | 26 | 3 mm. | 1.0 mm. | 0.00785 | 0.000785 | 0.036 | 1
Vaporización después del lazo rápido ( en SAM ) | [10 empty] | Sonda | P. entrada | 7.0626 | bar | 7.5977 |  |  | Según cálculos de 17-3-03 |  |  |  |  | 0.93738 | bar |  |  | 27 | 6 mm. | 1.25 mm. | 0.096162 | 0.0096162 | 0.031 | 3.5
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | v(seleccionada) | 1.4464 | m/sec | [12 empty] | 28 | 6 mm. | 1.5 mm | 0.07065 | 0.007065 | 0.032 | 3
Caudal gas lazo rápido sec., cc/min. |  |  |  | 4520 | a | 6050 | 0 |  |  |  | 150 | Caudal | 7.1029 | l/min | [12 empty] | 29 | 12mm | 1.5 mm | 0.63585 | 0.063585 | 0.025 | 9
Caudal equivalente de líquido, cc/min. |  |  |  | 24.8202 | a | 33.2217 | Línea, Código |  |  |  | 4 | Caudal selecc. | 6 | l/min |  |  | V1 al cuadrado = |  | 1.4929 | [7 empty] | 30 | 3/8" | 0,065" | 0.304 | 0.0304 | 0.0236 | 6.223
Volumen total antes de vaporizar, cc. |  |  |  | 68.636 | 0 | 68.636 | Línea, Longitud, m. |  |  |  | 4 | Nueva velocidad | 1.2218 | m/sec |  |  | Nueva Incr P1= |  | 0.52461 | kg/cm2 | [6 empty] | 31 |  |  | 0 | 0
Tiempo muerto de vaporización Tv, secs. |  |  |  | 165.9198 | a | 123.9599 |  |  | 0 |  | 50 | Nuevo Rd | 4990.3449 | xxxx |  |  | Nueva Incr P1= |  | 0.5351 | bar | [6 empty] | 32 |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Cálculos de vaporización | [17 empty] | 0 | 0
Tiempo muerto de transporte desde el último lazo rápido al analizador | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Manifold sonda, cc | [8 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [12 empty] | volumen sonda
Línea., código | 4 | 1/4" | 0.035" | Metros | 3 | Volumen de tubing |  | 0.49227 | cc |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 213.92 |  | 0 | Sonda. Diám. interno mm. | 0 | 4 | 1.884 | cc
|  |  | Volumen de instrumentos, filtros, etc. |  |  |  |  | 3 | cc |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 120.52 |  | 0 | Sonda. Longitud mm. | 0 | 150
|  |  | Otros volúmenes a considerar | [5 empty] | cc |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 33.8033 |  | 0 | Línea Código | 0 | 4 | 0.16409
|  |  | Volumen total linea a analizador |  |  |  |  | 3.4923 | cc |  |  | Vaporización después del lazo rápido ( en SAM ) | [8 empty] | 0 | Línea. longitud, m | 0 | 4 | 65.636 | cc
Caudal de muestra al analizador |  |  |  | De | 20 | a | 50 | cc/min |  |  |  | Caudal gas lazo rápido sec., cc/min. |  |  |  | 4520 | a | 6050 | 4520 | a | 6050
Tiempo muerto de transporte |  |  |  | Entre | 10.4768 | y | 4.1907 | secs. |  |  |  | Caudal equivalente de líquido, cc/min. |  |  |  | 24.8202 | a | 33.2217 | 24.8202 | a | 33.2217 | Línea, Código | Código | 4 | 0.16409
Otros tiempos muertos ( ver cálculos auxiliares ref. ) | [7 empty] | secs. |  |  |  | Volumen total antes de vaporizar, cc. |  |  |  | 68.636 | 0 | 68.636 | 68.636 |  | 68.636 | Línea, Longitud, m. | Longitud, m. | 4 | 65.636
Tiempo muerto |  | Lazo rápido. Según cálculos corregidos arriba. |  |  |  |  | 32.7378 | 0 | 32.7378 | 0 | 0 | Tiempo muerto de vaporización Tv, secs. |  |  |  | 165.9198 | a | 123.9599 | 165.9198 | a | 123.9599
Total |  | Vaporización después del lazo rápido ( en SAM ) |  |  |  |  | 165.9198 | 2.7653 | 165.9198 | 2.7653 | min.
|  | Al analizador |  |  |  |  | 4.1907 | 0 | 10.4768 | 0 | 0
|  | Otros | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | De | 202.8483 | a | 209.1344 | secs.
Notas
| Todo líquido | [6 empty] | Todo líquido. Con bomba
L = Liquido |  |  | Fase | Pres. |  | L = Liquido |  |  |  | Fase | Pres.
G = Gas |  |  |  | Barg |  | G = Gas |  |  |  |  | Barg
En proceso |  | Pp | L | 8 |  | En proceso |  |  | Pp | L | 8
Línea de transporte |  | P1 | L | 8 |  | Línea de transporte |  |  | P1 | L | 16
SAM, al analizador |  | Pe | L | 0 |  | SAM, al analizador |  |  | Pe | L | 0
En punto de retorno |  | P2 | L | 2 |  | En punto de retorno |  |  | P2 | L | 8
| Todo Gas | [5 empty] | Líquido vaporizado junto a sonda
L = Liquido |  |  | Fase | Pres. |  | L = Liquido |  |  |  | Fase | Pres.
G = Gas |  |  |  | Barg |  | G = Gas |  |  |  |  | Barg
En proceso |  | Pp | G | 30 |  | En proceso |  |  | Pp | L | 8
Línea de transporte |  | P1 | G | 2 |  | Línea de transporte |  |  | P1 | G | 2
SAM, al analizador |  | Pe | G | 0 |  | SAM, al analizador |  |  | Pe | G | 0
En punto de retorno |  | P2 | G | 0.05 |  | En punto de retorno |  |  | P2 | G | 0.05
|  |  |  | L = Liquido |  |  |  | Fase | Pres.
|  |  |  | G = Gas |  |  |  |  | Barg
|  |  |  | En proceso |  |  | Pp | L | 16
|  |  |  | Línea de transporte |  |  | P1 | L | 16
|  |  |  | SAM, al analizador |  |  | Pe | G | 0
|  |  |  | En punto de retorno |  |  | P2 | G | 0.05